江苏师范大学

科技园消防维保专项服务

(项目编号：KJY20210428-1)

磋

商

文

件

江苏师范大学科技园有限公司

2021年04月28日

第一章 投标须知

# 一、总则

1．工程概况

1.本项目位于徐州市解放路246号，总建筑面积133000平方米；总占地面积20300平方米，包括文峰楼、文远楼主体及广场、道路、地面/地下停车场、人防等的所有物业管理区域。

2.本招标项目按照中华人民共和国采购法、招标投标法、合同法、反不正当竞争法等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式选定成交人。

2.招标范围

本项目的招标范围为江苏师范大学科技园消防设施检测及维保，具体包括：消防供配电设施的维修养护；火灾自动报警系统的维修养护；电气火灾监控系统的维修养护；可燃气体探测报警系统的维修养护；消火栓灭火系统的维修养护；自动喷水灭火系统的维修养护；气体灭火系统的维修养护；防烟、排烟系统的维修养护；应急照明和疏散指示标志的维修养护；应急广播系统的维修养护；消防专用电话的维修养护；防火分隔设施（防火门及防火卷帘）的维修养护；电梯联动的维修养护；灭火器的维保年检；其他建筑消防设施的维修养护；生活供水系统的维修养护；文峰大厦、文远大楼消防年检申报并取得合格报告的各项准备及费用；以及其他与消防设施的正常使用相关的检测服务；涵盖北大青鸟及上海松江厂方服务费（甲方不再另行支付）；企业消防服务费；小业主二次装修提供审图，验收服务；涵盖日常消防耗材费用；为业主提供消防安全培训；消防点位反馈问题日常处理。

3.维保周期：2年，自2021年5月11日至2023年5月10日。

4.控制价：10万元。

5.投标人资质要求

5.1.投标人须为独立法人，且营业执照处于有效期。

5.2.具有建筑消防设施检测技术服务资格证书和消防设施维护保养检测资质。

5.3.投标人近三年内有类似工程规模维保服务业绩（以维保合同为准）。

5.4未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5.5.企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.6.投标人授权委托代理人必须为本单位人员，且在投标时提供自2020年10月至2021年3月社保部门出具的由投标人缴纳的社会保险缴纳证明，要求现场答辩。

5.7. 提供近二年的财务情况，2019年度审计报告。

5.8.至少为本项目设2名维护保养技术员，技术人员须具有5年以上消防维护保养及消防管理方面经验。

5.9.不接受联合体和分公司投标。

6.资格审查方式方法及审查条件

# 6.1资格审查方式：资格后审，在投标时进行。

# 6.2资格审查条件

# （1）投标人法定代表人及其身份证或法人授权委托书及受委托代理人有效身份证件（受委托代理人必须为投标单位正式人员，提供社保证明）；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（完成三证合一登记的可提供营业执照）（加盖公章）

（3）银行开户许可证（加盖公章）

（4）业绩证明材料，提供复印件加盖公章，原件备查。

7. 踏勘现场

投标人自行对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。

# 二、招标文件

8.招标文件由以下部分组成：

第一章 投标须知

第二章 技术规范

第三章 质量要求

第四章 合同主要条款

第五章图纸、资料及附件

第六章投标文件格式

9.投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、技术规范、质量要求、合同主要条款及工程量清单和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

# 三、投标报价

10. 投标报价内容

10.1投标报价应包括招标文件所确定的完成招标范围所需的全部费用。

11.投标报价方式

11.1本工程采用固定总价合同（除另有规定外）。合同标价报定之后，不因材料上涨、工程量增加等市场和管理风险而变更合同价格，投标人在计算报价时应充分考虑施工期间各种风险因素。

11.2投标人的报价包含检测、维修消防设备的相应的人工、材料（200元以下）等为满足消防设施正常运行的全部费用。

12.投标报价的计价方法

12.1投标人报价时，投标人应根据招标人提供的工程量、图纸。结合国家、省市验收规范，以通过消防检测验收为目的，结合市场行情，自主报价汇总。

12.2负责配合协调消防验收等相关手续办理。

13.工程价款调整

13.1工程结算时，合同价款一律不予调整：

## 四、投标文件

14.投标的语言及计量单位。

14.1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

14.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位     15.投标文件组成

投标文件由投标文件1（资格审查文件），投标文件2（商务文件、报价文件和技术文件）二部分组成。

15.1投标文件1（资格审查文件部分）主要包括下列内容：（投标时提供原件审查，同时提供复印件，并按照以下顺序装订成册，复印件须加盖投标人鲜章）

（1）投标人法定代表人及其身份证或法人授权委托书及受委托代理人有效身份证件（受委托代理人必须为投标单位正式人员，提供社保证明）；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（完成三证合一登记的可提供营业执照）（加盖公章）

（3）银行开户许可证（加盖公章）

（4）业绩证明材料，提供复印件加盖公章，原件备查。

16.2投标文件2（包含商务文件、报价文件和技术文件，投标时请按以下顺序装订成一册）。

16.2.1商务文件主要包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书等；

（3）投标承诺书；

（4）质量保证体系及其质量认证证明；

（5）其他（投标人认为有必要说明的其他内容）。

17.2.2投标报价文件主要包括下列内容：

投标报价表；

17.2.3技术文件主要包括下列内容：

（1）项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施(需提供人员名单及相关证明)；

（2）检测的总体计划

（3）计划投入的主要施工机械设备表；

（4）主要施工人员表；

（5）投标人认为需要提供的其他附件。

# 四、投标文件的编制、密封与递交

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

# 18.投标文件的书写要求

18.1  投标文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印。

18.2  投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表盖章。

18.3  招标人有权将字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件定为废标。

19.投标文件的标记

19.1投标文件的封袋上都应写明投标人名称、招标人名称、招标项目名称并加盖投标单位公章。

19.2投标文件如有修改或行间插字，必须在修改处加盖投标人公章和法人或授权委托代理人的签章。

20.投标文件的密封

20.1投标文件按本招标文件第18条规定内容的顺序编制目录，A4纸打印，分别装订成册，封面加盖法人章、法定代表人或委托代理人章印（或签字）后密封。

20.2投标文件1（资格审查文件部分）单独密封，投标文件2（商务文件、工程报价文件和技术文件部分）一起密封。在封袋骑缝处加盖投标人公章和法定代表人印鉴。

20.3投标文件1（资格审查文件部分）一式贰份，其中正本壹份、副本壹份（封面上标明）。

20.4投标文件2（商务部分和技术部分）一式陆份，其中正本壹份、副本伍份（封面上标明）。21.投标文件的递交

21.1递交地点：江苏师范大学科技园文峰大楼213室.

21.2投标人须在提交投标文件截止时间：具体时间详见招标公告，将密封的投标文件递交给招标人，超过截止日期递交的投标文件都将被拒绝。开标时间为提交投标文件截止时间。

22.为方便评标，所有投标人必须提交与正本投标文件内容一致的电子文件(介质为光盘或U盘，背面需写上不可擦去的单位名称)。

## 23.投标有效期

## 投标文件自开标之日起90 天内有效。

## 五 开标、评标、定标

24. 开标时间、地点

见采购公告。

25. 开标方式：

25.1开标会由招标人组织，监督部门现场监督。投标人不参加开标。

25.2招标人组建3-7人评标委员会（单数）。

25.3投标人资格审查：招标人监督部门现场审查。

25.4 开标时评标委员会根据需要就投标文件、报价及招标人认为必要的内容进行询标；

26.评标

# 26.1评标的依据为招标文件、投标文件和询标纪要；

26.2  评标委员会，对已就招标文件作出实质性响应的投标文件进行评估和比较；

# 26.3  与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝；

26.4  本项目采购采用综合评分法，总分100分，其中投标报价50分，投标人的综合实力、业绩、信誉等10分，服务方案响应40分。具体评分细则在标前会上由评标专家审定通过后向投标人公布。

26.5在招标人监督部门参与下，评标委员会本着公平、公正的原则，对通过资格审查的投标人，根据本招标文件第27条款进行综合评估，确定成交人。

27.无效投标书的界定

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

27.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

27.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

27.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

27.6明显不符合技术规范、技术标准的要求；

27.7不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.8投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

27.9投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

27.10以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

28.投标文件正本和副本未按招标文件要求编制的，投标人须按招标文件格式及后附表格制作投标文件，因不按要求制作的投标文件给招标人造成评标困难的，将可能作为无效标书处理。

## 29．合同的授予

## 29.1 招标人拒绝投标的权力

招标人在发出中标通知书前，有权依据评选委员会的评选报告拒绝不合格的投标。

29.2中标通知书

（1）成交人确定后，招标人向成交人发出中标通知书。

（2）成交人应于签收中标通知书之日起30日内，按照招标文件和投标文件的实质性内容与招标人订立书面合同。成交人如超过30日未与招标人订立书面合同的，招标人有权取消成交人中标资格。

（3）成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人。

（4）成交人保证一旦中标，应根据招标人要求及时组织进场检测。

第二章 质量及技术要求

1.满足国家消防验收规范要求。

2. 免费承担维修及更换的少于或等于200元的部件；更换的部件市场价(不含工时费、税费)超过200元，由江苏师范大学科技园有限公司承担。

3.维保服务要求：

（1）根据写字楼特点，做出维保实施计划，原则上不打扰业户使用物业的办公经营需求，紧急抢修除外。

（2）对委派大厦维保技术人员进行简介，体现出维保工作的技术实力，并能保证合同签订后维保技术人员与投标文件人员一致。

（3）对日常抢修人员到达大厦时间，计划维修的服务承诺，响应时间、服务标准由投标人在投标文件中自行做出说明，各投标人的服务承诺内容是评标小组评标的重要依据。

（4）报价中要对消防每年年检费用单独立项加入维保报价书中，并做出各大项总价计算。

（5）对维保工作中所有零件进行报价，无报价项合同中会列为免费更换材料。

维保项目计划表

| 序号 | 维保项目名称 | 维保频度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每 周 | 每 月 | 每季 | 每 年 |  |
| 消防自动报警系统 |
| 1 | 所有线路检查维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 探头阀值调整、功能试验 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 烟感探头功能抽检试验 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 层显维护 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 模块、接线检查维护 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 手报检查维护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防紧急电话插孔检查维护，通话试验 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 备用电源的维护、更新 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统功能检查 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 火灾报警器的自检功能 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 火灾报警器的消音复位功能 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 火灾报警器的故障报警功能 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 火灾报警器的火灾优先功能 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 火灾报警器的报警记忆功能 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 火灾报警器的主备电源转换功能 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 报警控制器、联动控制器、区域控制器、探测、手报、声光报警、电梯迫降等是否处于正常完好状态 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 分期、分批试验探测器、手报的工作情况，每期/批不少于总数的30% |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 对主机备用电源进行充放电试验 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 燃气泄露模块联动、探测功能检测 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 自动或手动试验联动控制设备控制显示功能 |  |  |  |  |  |  |
| 水灭火系统 |
| 1 | 室外消火栓开启试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外消火栓、水泵接合器配件检查、维护 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外（内）消火栓、水泵接合器补漆 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内消火栓、水泵接合器开启试验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内消火栓配件检查、维护、每月除尘 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室外内消火栓箱检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水流指示器测试 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 湿式报警阀延时器功能测试 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水力警铃功能测试 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 末端防水及压力开关功能测试 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 喷淋水泵自动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 喷淋水泵手动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防水泵手动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消火栓按钮远程启动消防泵测试 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 消防管网泄压阀功能测试 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 消防泵主备电源互投试验 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 喷淋泵主备电源互投试验 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 消防泵主备泵互投试验 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 喷淋泵主备泵互投试验 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 消防泵、喷淋泵补漆 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 管网冬季防寒处理 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 蓄水池、屋面水箱进出水试验 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 管道防腐处理 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 顶层消火栓工作状态出口水压测试 |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明及疏散指示系统 |
| 1 | 消防应急照明灯手动主备电切换测试 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防应急照明灯启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 消防应急照明灯自动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防应急照明灯放电时间测试 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防疏散指示灯手动主备电切换测试 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防疏散指示灯启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防疏散指示灯自动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 试验应急照明和疏散指示灯照度 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 消防疏散指示灯放电时间测试 |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟机及防火隔离系统 |
| 1 | 正压风阀手动开启测试 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 正压风阀联动开启测试 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 正压风阀机械部件保养维护 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 70度排烟阀手动开启测试 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 70度排烟阀联动开启测试 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 70度排烟阀机械部件保养维护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 280度排烟阀手动开启测试 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 280度排烟阀联动开启测试 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 280度排烟阀机械部件保养维护 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 正压送风机现场手动启动停测试 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 正压送风机远程启停测试 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 正压送风机主备电互投测试 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 排烟风机现场手动启动停测试 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 排烟风机远程启停测试 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 排烟风机主备电互投测试 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 风压功能测试 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防火卷帘门外观检查 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防火卷帘门中停以延时测试 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 防火卷帘门手动升降测试 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 防火卷帘门远程下降测试 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 闭门器及木质门维护 |  |  |  |  |  |  |
| 消防广播系统 |
| 1 | 背景音乐消防广播功能切换 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数量状态检查 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |
| 1 | 年检贴标（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 充压换药（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 每月检查压力、除尘 |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火报警 |
| 1 | 钢瓶气压及气体重量测试 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主机工作状态检查 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 联动功能测试 |  |  |  |  |  |  |
| 消防年检 |
| 1 | 文峰大厦消防年检（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 文远大楼消防年检（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 生活供水系统 |
| 1 | 水箱清理及漏水检查找补 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生活供水系统各配件检查、维护、每月除尘 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生活水泵、阀、管道的补漆 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 减压阀组每月测试及主、备使用调换 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生活水泵自动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生活水泵手动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 稳压泵手动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 稳压泵自动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 逆止阀清理与检查 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 过滤器定期清理及检查 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 管网冬季防寒处理 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 蓄水池、屋面水箱进出水试验 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管道防腐处理 |  |  |  |  |  |  |
| 排污泵系统 |
| 1 | 集水井清理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 液位计检查及维保 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵的清理及加油保养、刷漆除锈养护 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 止回阀的检测及维保 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电控箱及电控警铃的检查与维保 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 排污泵每月自动启动测试 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 排污泵每月手动启动测试 |  |  |  |  |  |  |

说明：请各维保单位在维保频度中按照规范勾选维保频度，在合计栏中对相应项目报价。

4.参考工程量如下：

特别提醒：本表仅作为报价、维保方案编制的参考依据。投标人的最终报价应以图纸及维保规范要求，完成此工程项目检测的全部费用。

文峰大厦消防主要设施、设备一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 使用数量 | 生产企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及联动控制系统 |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-TG-JBF-11SF-H | 5 | 河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 |  |
| 消火栓给水系统 |
| 1 | 消防泵 | XBD14.3/40-150-350A | 2 | 上海太平洋制泵（集团）有限公司 |  |
| 湿式自动喷水灭火系统 |
| 1 | 喷淋泵 | XBD15-30-100-350 | 2 | 上海太平洋制泵（集团）有限公司 |  |
| 机械加压送风系统 |
| 1 | 正压送风机 |  | 16 | 德州中大空调集团有限公司 |  |
| 机械排烟系统 |
| 1 | 排烟风机 |  | 40 | 德州中大空调集团有限公司 |  |
| 应急照明及疏散指示系统 |
| 1 | 应急灯 |  | 680 | 中山市古镇三越照明电器厂 |  |
| 2 | 疏散指示灯 |  | 660 | 中山市古镇三越照明电器厂 |  |

说明：需要维保的设备、设施包含但不局限以上内容，招标服务范围所列的各系统零部件都属于维保范围。

文远大楼消防主要设施、设备一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 使用数量 | 生产企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及联动控制系统 |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-3208T | 1 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  |
| 消火栓给水系统 |
| 1 | 消防泵 | XBD6.1/15-60-250A | 2 | 上海太平洋制泵（集团）有限公司 |  |
| 湿式自动喷水灭火系统 |
| 1 | 喷淋泵 | XBD7.3/30-100-250 | 2 | 上海太平洋制泵（集团）有限公司 |  |
| 防火分隔设施 |
| 1 | 防火门 |  | 94 | 江苏天安安防科技有限公司 |  |
| 2 | 防火卷帘门 |  | 2 | 江苏天安安防科技有限公司 |  |
| 机械排烟系统 |
| 1 | 排烟风机 |  | 9 | 南通百仕达通风设备有限公司 |  |
| 应急照明及疏散指示系统 |
| 1 | 应急灯 |  | 260 | 南京安时多电子电器厂 |  |
| 2 | 疏散指示灯 | AS-BLZD-I1LRE3W-B11 | 220 | 南京安时多电子电器厂 |  |

说明：需要维保的设备、设施包含但不局限以上内容，招标服务范围所列的各系统零部件都属于维保范围。

第三章  合同主要内容

甲方：江苏师范大学科技园有限公司（以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《消防法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的有关要求，就甲方管理的 江苏师范大学科技园文峰大厦、文远大楼 项目建筑消防施的维护保养工作委托给乙方达成如下一致意见：

第一条  维修保养项目

1.1建筑名称： 江苏师范大学科技园文峰大厦、文远大楼。

1.2服务内容

1、消防供配电设施的维修养护；2、火灾自动报警系统的维修养护；3、电气火灾监控系统的维修养护；4、可燃气体探测报警系统的维修养护；5、消火栓灭火系统的维修养护；6、自动喷水灭火系统的维修养护；7、气体灭火系统的维修养护；8、防烟、排烟系统的维修养护；9、应急照明和疏散指示标志的维修养护；10、应急广播系统的维修养护；11、消防专用电话的维修养护；12、防火分隔设施（防火门及防火卷帘）的维修养护；13、电梯联动的维修养护；14、灭火器的维保、冲压换药及年检工作（含费用）；15、其他建筑消防设施的维修养护；16、生活供水系统及排污系统的维修养护；17、文峰大厦、文远大楼消防年检申报并取得合格报告的各项准备及费用。

1.3维护保养期：

有效期为 2 年，自      年     月     日至     年     月     日止。

第二条 甲方代表和甲方责任

2.1甲方代表应对乙方在维护保养过程中提出的问题进行协调处理，应对乙方加盖公章的维修保养记录和报告进行审查和签字确认，并负责对乙方维修保养工作实施监督、考核。

2.2甲方责任

2.2.1负责提供维修保养所需的水、电供应。

2.2.2在必要时负责通知楼宇业主（客户）有关维修保养的工作时间，避免造成不必要的恐慌。

2.2.3负责协助乙方进入安装有消防系统的室内。

2.2.4负责加强维修保养期间的巡查，预防火灾发生。

2.2.5建立消防系统运行档案，做好消防系统运行日记，提供必要的基础资料。

2.2.6提供给乙方现存的消防系统的原始图纸及消防设备的操作手册等资料，复印费用乙方负责。

第三条 乙方维修人员和乙方责任

3.1在签定合约起一个月内对                      （项目）消防系统进行全面检测，工作完毕，向甲方提交全面检测报告。对需要进行整改的项目定出整改方案，整改对象如不属于维保范围的，具体方案由甲方决定。

3.2乙方组织专业工程师与技术人员专项维护工作，并在江苏师范大学科技园项目设立维护工程小组，二十四小时随时待命，并设有二十四小时技术支持电话。

3.3特殊情况或必要时，工作维保小组可由公司组织力量参与工作。

3.4按合同的规定，对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维护和保养，确保系统正常工作。

3.5对消防设施、设备出现故障应及时修复，接到甲方电话应以最快速度赶到现场，紧急维修报告须在三十分钟内到现场；一般情况2小时到场。乙方人员到场后应立即积极抢修，除重要零备件待料等原因外，应二十四小时内解决问题。

3.6消防值班室由甲方组织安排，在发生误报时由值班人员检查复位处理，一旦值班人员无法处理，及时通知乙方，乙方24小时随时受理消防设施故障报告，并及时派人处理。

3.7接到火险通报，应立即赶到现场协助甲方工作。

3.8当消防设施出现严重故障必须停用时，应会同甲方向徐州市公安消防局报告。

3.9为履行本合同，乙方维保人员交通、工作用车、维修工具、保养所需辅材如润滑油及200元以下的零部件等均由乙方自备。

3.10乙方应免费配合甲方举办一年不多于三次的消防演习等活动。

3.11乙方对高层生活供水、地下室排污系统进行维保工作，确保设备、设施正常运行。

3.12乙方对甲方物业管理范围内的二次装修消防图纸给出专业的建议，协助甲方完成二次装修图纸中消防部分的审核工作并配合完成消防二次装修中的消防改造相关工作。

3.13乙方维保期间承担因设备、设施原因造成的消防事故全部责任。

3.14乙方维保期间确保设备、设施功能完好、处于正常运行状态，满足消防主管部门日常检查要求，并按照消防规定的时间完成消防年度检测取得消防合格报告，支付消防年度监测费用。

第四条 维保项目、细则及要求

项目每栋建筑按招标书所要求维护的内容，具体维护保养内容例举如下：

- 火灾自动报报警系统

- 月检查内容

- 试验消防主机的故障报警、屏蔽、解屏蔽、信息储存等功能。

- 消防电话对讲。

- 联动柜盘面检查、手动启动风机。

- 季度检查内容

- 按25%的比例试验探测器的动作及确认灯显示。

- 试验火灾报警装置的声光显示。

- 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

- 对备用电源进行1~2次充放电试验，1~3次主电源和备用电源自动切换。

- 试验消防主机的火灾报警、故障报警、屏蔽、解屏蔽、信息储存、图文显示、联动等功能。

- 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

- 防排烟设备、防火卷帘等；

- 室内消防火栓、自动喷水灭火系统统；

- 七氟丙烷灭火系统；

- 火灾事故广播、火灾事故照明及疏散指示标志灯。

- 每月检查两次，时间具体确定。

- 强制消防电梯停于首层试验。

- 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

- 检查所有转换开关。

- 强制切断非消防电源功能试验。

- 喷淋系统

- 月检

- 检查所有控阀门是否开启，轴封有无渗漏。

- 检查消防水池水位、气压给水设备的气体压力和泵房水管压力。

- 检查消防水泵结合器的接口、闷盖及附件是否完好无缺。

- 打开湿式报警阀的放水阀自动启动喷淋泵。

- 季检

- 重复月检全部内容。

- 在各未端进行放水，检查水流指示器、湿式报警阀、压力开关、水力警铃是否正常工作，能否自动启动喷淋泵。

- 检测水泵马达线圈绝缘电阻，数值不少于0.5兆欧。

- 检查、补充水泵润滑油，如油质变色、有铁屑应全部替换。

- 泵体应无渗水、砂眼、泵轴渗水溢流到地面。

- 泵轴与电机轴是否在同一中心线，转动灵活；机座坚固、螺丝无锈、垫片齐全。

- 检查水泵外观、油漆、标志、铭牌。

- 阀门开闭灵活、无卡阻，关闭严密，内外无漏水，阀杆润滑好。

- 单向阀动作灵活、无漏水。

- 压力表指针灵活、指示准确、表盘清晰、表阀及接头不渗水。

- 外观整洁、铭牌清晰、各部件紧固牢靠，联轴器保护罩完好。

- 线耳联接紧密牢靠、无变色、无裸露。

- 外壳接地牢固，线圈绝缘良好。

- 年检（最后一次季检）

- 重复季检的内容。

- 对水泵房的设备管道刷油漆一次。

- 七氟丙烷灭火系统

- 月检

- 巡视所有报警控制器的主备电、指示灯、时间显示等是否正常。

- 检查气瓶室温度、湿度、气瓶外观、管道接口等。

- 季检

- 用吹烟、加热方式使各设备房的烟感、温感报警及用锁匙手动入气，观察报警控器是否有声光报警信号及输出24V电压。

- 检查气瓶重量是否符合要求。

- 年检

- 拆开瓶头阀磨饮刃具、清洗加油、调整间隙。

- 用气送入选择阀看其能否正常动作。

4.1季度检查原始记录必须由参加维修保养的双方人员签字。

4.2季度检查结果和处理意见由双方代表签字后各执一分。

4.3维修保养期为一年，期满后的最后一个月对所保养的设备进行一次全面维修、保养及检测，做出设备检测报告，提供全年消防系统运行报告，并经甲方作全面考评会同签字确认。

第五条   配合控制项

5.1在实施保养工作中，乙方的维护人员接受甲方的业务指导和监督，同时管理处对维护人员进入各施工场所给予方便。为了保证乙方对消防系统维保工作的监督管理，甲方有关人员应配合乙方，对乙方维保人员的工作单，检查试验等工作的记录，予以签名确认。

5.2消防设施工、设备系统出现较大故障时，乙方应立即组织抢修，保证在最短时间内恢复运行。当抢修条件受到客观因素限制时，应先通知相关部门采取应急措施，然后在甲方统一协调配合下完成抢修工作。

5.3紧急呼叫：在发现水消防系统漏水，喷头爆裂的情况下采取紧急呼叫，同时甲方管理人员应采取必要的紧急措施。

5.4若确认发生火灾事故，甲方应按有关规定立即报告深圳市公安消防局并通知乙方进行配合，并为抢救提供必要的条件。

5.5建筑内因某些原因需改动、更换消防设置时，应经甲方管理部门批准，同时及时通知乙方，以便提出合理建议和采取相应防范措施。

当建筑内部进行整改及装修工程时，甲方应通知乙方参与消防设施部分工程投标，在同等条件下，优先考虑由乙方进行施工，以利于消防系统的稳定运行。在没由乙方参加施工的情况下，施工方进中控室施工由乙方配合。

5.6乙方人员统一工作服装，每进入现场工作及各项维修、保养和检查记录（需加盖乙方公章）须送甲方有关人员签字确认。

第六条   更换零备件的供应

6.1维修保养中发现需更换的零部件，书面报告甲方，由甲方自行采购或委托乙方购买，乙方负责进行更换。

6.2定期检查时确认需重新灌装的灭火剂费用甲方负责，乙方协助进行拆装。

6.3因乙方维修保养过错造成零部件损坏和误动作释放灭火剂，其补充、更换的费用由乙方负责。

6.4由于系统需要更换的设备材料尚未批准，由于某种原因导致乙方不能进入现场检修而影响系统运行，因此而投诉不属于乙方责任。

6.5保养维修零备件费单项在200元内，由乙方负责，甲方不需要另行支付费用。

第七条  维修保养费

7.1全年维保费用：合计￥        元（不含改造费用，包工、按照约定包料）。

第八条  付款方式

8.1全年维修保养费用分四次付清，每次付￥        元。

8.2每季度保养工作完成，经甲方考核，乙方满足合同条款要求后，乙方应在每季度前15个工作日内提供上季度等额有效发票给甲方，甲方在15个工作日内付清上季度费用。

8.3由甲方同意乙方购买的零备件费，凭购买税务发票经甲方有关部门审批后，到甲方财务部报销取款。

第九条  考核及实施办法

9.1管理处每天应作好消防设备运行检查记录，如发现异常情况及时通知乙方。乙方记录维修处理情况，每月将汇总表（加盖乙方公章）交甲方。

9.2乙方应按保养细则做好维修保养记录，每月向甲方提供书面报告。每季由乙方质量部门检测消防设备安全参数，并向甲方提供书面报告。

9.3每月底双方负责       （项目）消防维保工作主管按照本合同规定的标准和要求共同检查一次，检查结果用分数表示，满分为100分，检查结果记录在汇总表。

9.4一般故障应在二个工作日内完成，否则记有效投诉一次。

9.5如因故障影响消防设备正常运行达一个工作日或以上记有效投诉一次。

9.6乙方如不按合同进行维修保养的，经管理处确认的记有效投诉一次。

9.7如维修人员接到报修通知不能按合同规定时间到现场处理，记有效投诉一次。

9.10如因消防设备而发生人身事故扣除甲方应支付给乙方的当月该项目的全部维修保养费，同时乙方按规定承担赔偿责任。

9.11如确有特殊原因不能在三个工作日内将消防设备恢复正常运行，应向管理处主任（或经理）作出书面报告，主任签署后报告管理部批准办理延期手续，否则将记有效投诉一次。

9.12每有效投诉一次扣三分，每月统计汇总后报甲方管理部通知甲方财务部门，财务部门以乙方得分/100的比例，作为结算维修费用的依据。

9.13若出现连续三月扣款超过10%的情况，甲方有权单方解除本合同。

第十条  合同的生效与终止

本合同自甲、乙双方代表签字加盖单位公章后生效，在维修保养有效到期前一个月，甲、乙双方商定合同的延续或终止。合同未尽事宜双方友好协商解决。本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方（盖章）：                                                乙方   （盖章）：

代表人（签字）：                             代表人（签字）：

日   期:     年   月    日                  日  期:      年   月   日

投标文件格式

一：资格审查标书封面格式

正本或副本 江苏师范大学科技园 消防维保专项服务 响应 文 件 （资格审查部分）

二：商务和技术部分标书封面格式

正本或副本 江苏师范大学科技园 消防维保专项服务 响 应 文 件 （商务、报价和技术部分）

三：投标函格式

投 标 函

致：江苏师范大学科技园有限公司

根据已收到项目名称为                      招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以下列投标报价按招标文件要求承包本次招标范围内的全部检测内容及协助甲方协调工作。

报价：人民币          万元（大写）；

- 我方承诺响应招标文件的所有条款。

- 一旦我方中标，我方保证按照甲方要求组织进场，并在招标文件要求的时间     内                         天完成。

- 我单位保证工程质量达到                       。

- 如果我方中标，我方将按照招标文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

- 我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

- 我方金额为人民币        万元的投标保证金的交纳证明与本投标书同时递交。

- 投标人认为其它需承诺的内容：

四、法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：           性别：           年龄：             职务：

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                  的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

年      月      日

五：授权书格式

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我______（姓名）_______________ (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托_______________________(单位名称)_______ _____ (姓名)为我的授权委托人，以本单位的名义参加江苏师范大学科技园消防维保专项服务项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权委托人__________    性别：______ 出生日期：______

单位：(盖章)__________  部门：______ 职务：______

投标单位：(盖法人章)__________

法定代表人签字： _____________

2015年   月   日

委托代理人 身份证复印件粘贴处

六：商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：

七：技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：

八、承诺书格式

质量（工期、安全、售后）承诺书

质量（工期、安全、售后）承诺书 江苏师范大学科技园有限公司： （承诺内容）

九：主要工作人员表

主要工作人员表

（公章）

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

十、日常维修保养合同材料价格清单

| 序号 | 名称规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器 | 只 |  | 报警 |
| 2 | JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器 | 只 |  | 报警 |
| 3 | DZ-02通用底座 | 只 |  | 报警 |
| 4 | J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮 | 只 |  | 报警 |
| 5 | HX-100B火灾声光报警器 | 只 |  | 报警 |
| 6 | GST-LD-8300输入模块 | 只 |  | 报警 |
| 7 | GST-LD-8301输入/输出模块 | 只 |  | 报警 |
| 8 | GST-LD-8303输入/输出模块 | 只 |  | 报警 |
| 9 | 甲级防火门 | m2 |  | 防火门 |
| 10 | 丙级防火门 | m2 |  | 防火门 |
| 11 | 乙级防火门 | m2 |  | 防火门 |
| 12 | 闭门器 | 套 |  | 防火门 |
| 13 | 顺位器 | 套 |  | 防火门 |
| 14 | 防火卷帘门 | m2 |  | 防火卷帘门 |
| 15 | 防火卷帘门电动装置 | 套 |  | 防火卷帘门 |
| 16 | 型钢 | kg |  | 消火栓 |
| 17 | 法兰变径碳钢管件DN200 | 个 |  | 消火栓 |
| 18 | 镀锌钢管65 | m |  | 消火栓 |
| 19 | 镀锌钢管100 | m |  | 消火栓 |
| 20 | 镀锌钢管150 | m |  | 消火栓 |
| 21 | 镀锌钢管DN50 | m |  | 消火栓 |
| 22 | 镀锌钢管DN150 | m |  | 消火栓 |
| 23 | 镀锌钢管DN200 | m |  | 消火栓 |
| 24 | 镀锌钢管DN250 | m |  | 消火栓 |
| 25 | 避震喉DN200 | 个 |  | 消火栓 |
| 26 | 蝶阀DN100 | 个 |  | 消火栓 |
| 27 | 闸阀DN100 | 个 |  | 消火栓 |
| 28 | 止回阀DN100 | 个 |  | 消火栓 |
| 29 | 蝶阀DN150 | 个 |  | 消火栓 |
| 30 | 安全阀DN150 | 个 |  | 消火栓 |
| 31 | 过滤器DN150 | 个 |  | 消火栓 |
| 32 | 闸阀DN150 | 个 |  | 消火栓 |
| 33 | 闸阀DN200 | 个 |  | 消火栓 |
| 34 | 止回阀DN200 | 个 |  | 消火栓 |
| 35 | 闸阀DN250 | 个 |  | 消火栓 |
| 36 | 闸阀DN50 | 个 |  | 消火栓 |
| 37 | 止回阀DN50 | 个 |  | 消火栓 |
| 38 | 蝶阀DN65 | 个 |  | 消火栓 |
| 39 | 沟槽式连接管件DN100 | 个 |  | 消火栓 |
| 40 | 沟槽式连接管件DN150 | 个 |  | 消火栓 |
| 41 | 沟槽式连接管件DN65 | 个 |  | 消火栓 |
| 42 | 自动排气阀DN20 | 个 |  | 消火栓 |
| 43 | 沟槽式法兰100 | 片 |  | 消火栓 |
| 44 | 沟槽式法兰150 | 片 |  | 消火栓 |
| 45 | 沟槽式法兰DN65 | 片 |  | 消火栓 |
| 46 | 平焊法兰100 | 片 |  | 消火栓 |
| 47 | 隔膜式气压水罐DN1000 | 台 |  | 消火栓 |
| 48 | 压力表 | 套 |  | 消火栓 |
| 49 | 室内消火栓 | 套 |  | 消火栓 |
| 50 | 消防水泵接合器150 | 套 |  | 消火栓 |
| 51 | 消火栓稳压泵XBD4.0/5Q-10TH16 N=4kw H=30m | 台 |  | 消火栓 |
| 52 | 消火栓泵XBD5.0/30-30-HY Q=30L/s H=50m N=30kW | 台 |  | 消火栓 |
| 53 | 钢管SC20 | m |  | 应急照明 |
| 54 | 绝缘导线NHBV2.5 | m |  | 应急照明 |
| 55 | 铜芯多股绝缘导线RVSP-2*1.5 | m |  | 应急照明 |
| 56 | 铜芯多股绝缘导线WDZA-BJY-2*2.5 | m |  | 应急照明 |
| 57 | 铜芯多股绝缘导线RVSP-2*2.5 | m |  | 应急照明 |
| 58 | 接线盒 | 个 |  | 应急照明 |
| 59 | 安全出口 | 套 |  | 应急照明 |
| 60 | 单管应急荧光灯 | 套 |  | 应急照明 |
| 61 | 疏散灯 | 套 |  | 应急照明 |
| 62 | 双管应急荧光灯 | 套 |  | 应急照明 |
| 63 | 应急灯 | 套 |  | 应急照明 |
| 64 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 只 |  | 应急照明 |
| 65 | 扳式暗开关(单控) 双联 | 只 |  | 应急照明 |
| 66 | 扳式暗开关(单控) 三联 | 只 |  | 应急照明 |
| 67 | 扳式暗开关(单控) 四联 | 只 |  | 应急照明 |
| 68 | 防火涂料 | kg |  | 应急照明 |
| 69 | 应急照明集中电源0.5KVA | 台 |  | 应急照明 |
| 70 | 应急照明集中电源1.0KVA | 台 |  | 应急照明 |
| 71 | GST-DH9000 128电气火灾监控设备 | 台 |  | 电气火灾监控 |
| 72 | GST-DH9600总线隔离器 | 个 |  | 电气火灾监控 |
| 73 | GST-DH9200-2剩余电流式电气火灾监控探测器 | 台 |  | 电气火灾监控 |
| 74 | GST-DH9200-3剩余电流式电气火灾监控探测器 | 台 |  | 电气火灾监控 |
| 75 | GST-DH9200-5剩余电流式电气火灾监控探测器 | 台 |  | 电气火灾监控 |
| 76 | GST-DH9200-7剩余电流式电气火灾监控探测器 | 台 |  | 电气火灾监控 |
| 77 | GST-DH9200-11剩余电流式电气火灾监控探测器 | 台 |  | 电气火灾监控 |
| 78 | ZS-C-30W-1100智能中央控制主机 | 台 |  | 应急照明 |
| 79 | 钢管SC20 | m |  | 报警 |
| 80 | 钢管SC25 | m |  | 报警 |
| 81 | 绝缘导线NHBV2.5 | m |  | 报警 |
| 82 | 桥架150*50 | m |  | 报警 |
| 83 | 铜芯多股绝缘导线NH-RVS-2*1.5 | m |  | 报警 |
| 84 | 铜芯多股绝缘导线NH-RVVP-2*1.0 | m |  | 报警 |
| 85 | 铜芯多股绝缘导线NH-RVV3*4 | m |  | 报警 |
| 86 | 铜芯多股绝缘导线NH-RVV3*2.5 | m |  | 报警 |
| 87 | 接线盒 | 个 |  | 报警 |
| 88 | 接线箱 | 个 |  | 报警 |
| 89 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | m |  | 报警 |
| 90 | 控制电缆NH-KVV-7*1.5 | m |  | 报警 |
| 91 | GST-LD-8313隔离器 | 只 |  | 报警 |
| 92 | J-SAM-GST9123消火栓按钮 | 只 |  | 报警 |
| 93 | ZF-101火灾显示盘 | 只 |  | 报警 |
| 94 | GST-INET-01火灾显示接口卡 | 块 |  | 报警 |
| 95 | GST-XG9000A/150消防应急广播设备 | 套 |  | 报警 |
| 96 | YXJ3-4A室内音响 | 只 |  | 报警 |
| 97 | GST-LD-8305输出模块 | 只 |  | 报警 |
| 98 | GST-TS-Z01A消防电话总机 | 台 |  | 报警 |
| 99 | GST-LD-8304火灾消防电话接口 | 只 |  | 报警 |
| 100 | GST-TS-100A消防电话分机 | 只 |  | 报警 |
| 101 | GST-TS-100B消防电话分机 | 只 |  | 报警 |
| 102 | KZK-100直接控制卡 | 块 |  | 报警 |
| 103 | 24AH/12V蓄电池 | 节 |  | 报警 |
| 104 | 38AH/12V蓄电池 | 节 |  | 报警 |
| 105 | 镀锌钢管接头零件25 | 个 |  | 喷淋 |
| 106 | 焊接钢管 | kg |  | 喷淋 |
| 107 | 镀锌钢管接头零件32 | 个 |  | 喷淋 |
| 108 | 镀锌钢管接头零件40 | 个 |  | 喷淋 |
| 109 | 镀锌钢管接头零件50 | 个 |  | 喷淋 |
| 110 | 喷头 | 个 |  | 喷淋 |
| 111 | 镀锌钢管接头零件65 | 个 |  | 喷淋 |
| 112 | 侧喷头 | 个 |  | 喷淋 |
| 113 | 镀锌钢管25 | m |  | 喷淋 |
| 114 | 镀锌钢管接头零件80 | 个 |  | 喷淋 |
| 115 | 镀锌钢管32 | m |  | 喷淋 |
| 116 | 镀锌钢管40 | m |  | 喷淋 |
| 117 | 沟槽式连接管件DN65 | 个 |  | 喷淋 |
| 118 | 镀锌钢管50 | m |  | 喷淋 |
| 119 | 阀门 | 个 |  | 喷淋 |
| 120 | 沟槽式连接管件DN100 | 个 |  | 喷淋 |
| 121 | 沟槽式法兰65 | 片 |  | 喷淋 |
| 122 | 平焊法兰DN65 | 片 |  | 喷淋 |
| 123 | 镀锌钢管65 | m |  | 喷淋 |
| 124 | 沟槽式法兰100 | 片 |  | 喷淋 |
| 125 | 沟槽式连接管件DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 126 | 减压孔板DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 127 | 自动排气阀DN20 | 个 |  | 喷淋 |
| 128 | 镀锌钢管80 | m |  | 喷淋 |
| 129 | 平焊法兰 | 片 |  | 喷淋 |
| 130 | 沟槽式法兰150 | 片 |  | 喷淋 |
| 131 | 平焊法兰DN150 | 片 |  | 喷淋 |
| 132 | 镀锌钢管100 | m |  | 喷淋 |
| 133 | 法兰变径碳钢管件DN200 | 个 |  | 喷淋 |
| 134 | 镀锌钢管150 | m |  | 喷淋 |
| 135 | 镀锌钢管DN150 | m |  | 喷淋 |
| 136 | 不锈钢电焊条 | kg |  | 喷淋 |
| 137 | 信号阀DN65 | 个 |  | 喷淋 |
| 138 | 水流指示器DN65 | 个 |  | 喷淋 |
| 139 | 信号阀DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 140 | 蝶阀DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 141 | 镀锌钢管DN200 | m |  | 喷淋 |
| 142 | 闸阀DN50 | 个 |  | 喷淋 |
| 143 | 止回阀DN50 | 个 |  | 喷淋 |
| 144 | 避震喉DN200 | 个 |  | 喷淋 |
| 145 | 水流指示器DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 146 | 镀锌钢管DN300 | m |  | 喷淋 |
| 147 | 止回阀DN100 | 个 |  | 喷淋 |
| 148 | 有源接收器 | 套 |  | 喷淋 |
| 149 | 闸阀DN100 | 个 |  | 喷淋 |
| 150 | 安全阀DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 151 | 止回阀DN200 | 个 |  | 喷淋 |
| 152 | 闸阀DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 153 | 过滤器DN150 | 个 |  | 喷淋 |
| 154 | 喷淋稳压泵XBD4.0/1Q-10TH4 N=0.75kw H=30m | 台 |  | 喷淋 |
| 155 | 闸阀DN200 | 个 |  | 喷淋 |
| 156 | 消防水泵接合器150 | 套 |  | 喷淋 |
| 157 | 湿式报警装置DN150 | 套 |  | 喷淋 |
| 158 | 闸阀DN300 | 个 |  | 喷淋 |
| 159 | 消防专用电动阀DN80 | 个 |  | 喷淋 |
| 160 | 隔膜式气压水罐DN800 | 台 |  | 喷淋 |
| 161 | 喷淋泵XBD8.5/40-55-HY Q=40L/s H=85m N=55kW | 台 |  | 喷淋 |
| 162 | 矩形不锈钢水箱4*3*3 | 个 |  | 喷淋 |
| 163 | 双速高温排烟离心风机HTFC-II-30 | 台 |  | 防排烟 |
| 164 | 排烟防火调节阀PYFH-02SDW2000X400 | 台 |  | 防排烟 |
| 165 | 全自动多叶排烟风口1000X1000 | 台 |  | 防排烟 |
| 166 | 全自动多叶排烟风口1000X500 | 台 |  | 防排烟 |
| 167 | 防烟防火阀1000*1000 | 台 |  | 防排烟 |
| 168 | 防烟防火阀1000*500 | 台 |  | 防排烟 |
| 169 | 灭火器 | kg |  | 灭火器 |

第六章  投标报价汇总表

项目名称：江苏师范大学科技园消防维保专项服务

| 序号 | 项目 | 总价 | 单位：人民币·元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）                日期

# Text boxes

竞 标 人：（公章）

法人代表：（签章）

代 理 人：（签字）

电    话：

传    真：

日    期：

竞 标 人：（公章）

法人代表：（签章）

代 理 人：（签字）

电    话：

传    真：

日    期：

投标人：（章）

法人代表或授权代理人：（签字）

日期：      年      月      日

竞标单位：（公章）

法人代表或授权代理人（签字）

日  期：      年     月     日